                            西安星宝测控技术有限公司


[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3] XB-PTC148系列                       ---RS485输出数字式液位变送器

[image: image4] 
· ±0.5%F.S 

· 可做成OEM

· 扩散硅充油/陶瓷压阻芯体

· 多种压力量程

· RS485数字输出

产品说明

[image: image5.wmf]HEX27

电器连接方式

插头

二线制

电缆

三线制

电缆

1

电源

红线

电源

红线

2

输出

蓝

/

绿线

电源地

黑线

3

输出

蓝/绿线�

4(E)

屏蔽

 

黄线

屏蔽

 

黄线

信号输出形式

两线制

  4~20mA

三线制

  4~20mA

，

0~20mA

0~5V, 0.5~4.5V, 1~5V, 0~10V (dc)

G1/4

140

120

12

14


	直接引线方式电器连接

	接线定义
	电缆颜色

	RS485+
	白

	RS485-
	蓝

	电源
	红

	电源地
	黑

	屏蔽
	黄




技术参数

	常 规
	数    值
	备  注

	压力范围
	0~2......200 mH2O
	1mH2O =9.81KPa



	温度范围
	-40℃~85℃
	

	过载压力
	1.5倍额定压力 (1.5X)
	

	破坏压力
	3倍额定压力 (3X)
	

	精    度
	±0.5%F.S
	

	稳 定 性
	典型值0.5%F.S/年
	

	使用温度
	-40℃~85℃
	

	兼容介质
	与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质
	

	输出信号
	RS485
	

	供电电源
	10~30Vdc
	

	绝    缘
	＞100M Ω@50V
	

	电器连接
	防水固线套
	

	压力接口
	投入式，螺纹式：M20×1.5、G1/4、G1/2、R1/2、NPT1/2
	

	压力形式
	表压G，密封表压S
	

	响应时间
	10ms
	

	电磁兼容
	电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2
	


应 用


☆水文监测


☆恒压供水


☆尾坝水位


☆污水处理


☆节水灌溉


☆引水工程


☆冶金化工








 �


�





XB-PTC148压力变送器具有高可靠性、高稳定性、数字输出的特点。广泛用于气体、液体压力检测，如水、油、轻度腐蚀性液体和气体。该系列产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，RS485输出。








� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���










_1234567890.dwg
Administrator


_1234567891.dwg
Administrator


