[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


                   西安星宝测控技术有限公司
XB-PTC142系列                               ---地热水液位变送器

· ±0.25%、±0.5%F.S

· 可做成OEM，专利产品

· 扩散硅充油芯体

· 多种压力量程和信号输出

· 投入式和螺纹安装式

· 最高温度可达120℃

· 无极性两线制输出

· 本安、隔爆、CE认证

· 抗强电磁干忧

产品说明

                             


[image: image1.wmf]电器连接方式

电缆

二线制

三线制

红线

电源

电源

蓝/绿线�

输出

输出

黑线

电源地

 

黄线

屏蔽

屏蔽

信号输出形式

两线制

  4~20mA

三线制

  4~20mA

，

0~20mA

，

  0/1~5V,  0~10V (dc)

A

型

主要用途分类

A

型

 接收仪表较近的情况c

B

型

 接收仪表较远的情况c

C

型

 适用于井口安装情况c

防水透气变送盒

防水透气变送盒

100

28

B

型

100

28

C

型

100

28


技术参数

	常 规
	数    值
	备  注

	压力量程
	在0~1….500mH2O之间的一切压力范围
	1mH2O≈9.81kPa

	过载压力
	1.5倍额定压力
	

	破坏压力
	3倍额定压力
	

	精    度
	±0.25%F.S，±0.5%F.S（更高精度请选MARS系列）
	

	稳 定 性
	典型值0.15%F.S,          最大值：0.25%F.S
	

	使用温度
	－20℃~100℃  (可订制－20℃~120℃)
	

	补偿温度
	－10℃~70℃   (可订制全温区补偿产品)
	

	介质兼容性
	与1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蚀性介质
	

	电器性能
	二线制
	三线制
	

	输出信号
	4~20mA
	0/1~5V
	0~10V
	

	供电电源
	10~30VDC
	8~24VDC/AC
	11~30VDC/AC
	VDC/AC意为交直流两用

	负载电阻
	(U-10)/0.02(Ω)
	＞100kΩ
	

	绝    缘
	＞100M Ω@50V
	

	电器强度
	500V@60 second
	

	电器连接
	五级密封，防护IP68
	

	防 雷 击
	空气传导耐压8000V，外壳、电缆传导耐压4000V
	也可根据用户要求订制

	响应时间
	10ms
	

	振动/冲击
	10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z 20g sine 11ms
	

	认证项目
	本安防爆、隔离防爆认证，欧盟电器安全标准CE
	

	电磁兼容性
	电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2
	


�





�





      应 用


☆地热水测量


☆地热取水


☆热电厂冷却水监测


☆热力锅炉


☆取暖锅炉


☆发电机组


☆水力发电





XB-PTC142系列压力变送器是一款高可靠、高稳定性、高精度的耐高温液位变送器。主要用于高温流体液位的测量。


该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，扩散充油压力芯体选用国际著名品牌，专用放大和V/I变送器转换电路，能方便的对其零点和满程进行校准。


可根据不同使用现场配置耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的专用透气电缆。


通过本安防爆、隔离防爆认证和CE认证。


二线制环流输出引线无极性，三线制电压输出型为交直流两用。






































































_1234567890.dwg

