                            西安星宝测控技术有限公司


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


 XB-WPTC140                           ---模拟输出式温度液位一体变送器

· ±0.5%F.S精度
· 可做成OEM

· 扩散硅充油芯体

· 多种量程和信号输出

· 投入式和螺纹安装式

产品说明

                             


[image: image1.wmf]HEX27

电器连接方式

插头

二线制

电缆

三线制

电缆

1

电源

红线

电源

红线

2

输出

蓝

/

绿线

电源地

黑线

3

输出

蓝/绿线�

4(E)

屏蔽

 

黄线

屏蔽

 

黄线

信号输出形式

两线制

  4~20mA

三线制

  4~20mA

，

0~20mA

0~5V, 0.5~4.5V, 1~5V, 0~10V (dc)

G1/4

140

120

12

14


技术参数

	常 规
	数    值
	备  注

	压力范围
	0~3......200 mH2O
	1mH2O =9.81KPa



	温度范围
	-40℃~85℃
	

	过载压力
	1.5倍额定压力 (1.5X)
	

	破坏压力
	3倍额定压力 (3X)
	

	精    度
	±0.5%F.S
	

	稳 定 性
	典型值0.2%F.S/年,      最大值：0.5%F.S/年
	

	使用温度
	-40℃~85℃
	

	补偿温度
	-10℃~70℃
	

	兼容介质
	与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质
	

	电器性能
	二线制
	三线制
	

	输出信号
	4~20mA
	1~5V
	0.5~4.5V
	

	供电电源
	10~30Vdc
	8~30Vdc
	5V(ratio)
	

	负载电阻
	(U-10)/0.02(Ω)
	＞100kΩ
	

	绝    缘
	＞100M Ω@50V
	

	电器连接
	防水固线套+两级矩型圈+密封圈+密封胶+灌胶等五级密封，防护IP68
	

	压力接口
	投入式，螺纹式：M20×1.5、G1/4、G1/2、R1/2、NPT1/2
	

	压力形式
	表压G，密封表压S
	响应时间：10ms

	电磁兼容
	电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2
	


      应 用


☆水文监测


☆恒压供水


☆变频供水


☆尾坝水位


☆污水处理


☆冶金化工








�


�





    XB-WPTC140系列是温度和压力同时测量的变送器。具有高可靠性、高稳定性、高精度的特点。广泛用于气体、液体压力检测，如水、油、轻度腐蚀性液体和气体。


    该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，充油压力芯体选用国际著名品牌，专用程控变送器转换电路，能方便的对其零点和满程进行精确校准。


 二线制环流输出；三线制有电压、电流输出。


    可根据不同使用现场配置耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的专用透气电缆。






































































_1234567890.dwg
Administrator


